
	[image: image1.jpg]©

GOLDRARE





	集团机房整改方案
	裁

决
	编 制
	审 核
	批 准

	
	
	
	
	　
	　

	■报告            □申请            □通知
	意

  见
	

	制作日期
	 2020.05.20
	
	

	实行日期
	
	
	


	尊敬的公司领导：
1、 背景：
随着市场竞争的日益激烈，光华荣昌信息化建设不断发展。目前集团信息化系统以集团为中心，向各公司不断扩展，已经覆盖了多个业务系统。随着信息化系统的发展，各业务系统的服务器也在迅速增加，公司也正在筹划服务器虚拟化的方案，目前的机房空间已无法满足业务系统服务器的增加和虚拟化的建设。
2、 目的：
1. 适应集团公司信息化发展的需要，保障机房未来一定时间内的支持能力；
2. 提高机房有效容积，充分保护已有投资 
3. 提升机房安全级别，降低意外风险；
4. 优化结构布局，为未来机房的扩展提供动态发展的可能。
3、 改造范围：
整体分为三个部分：
1、 机房基础基建：①拆除隔断；②墙面修整；③替换玻璃门为防盗门；④门禁系统；⑤、吊顶
2、 新增机房设备：①标准机房机柜；②防静电地板；③机房自动灭火设备；④、防雷击设备； ⑤机房布线
3、 库房搬迁：备用IT设备、待报废设备、IT办公设备及网络耗材，机房改建后，原库房位置取消，需要大约25平以上单独空间为IT库房。
　　以上内容中机房基础基建想申请由我司物业部主导完成。新增机房设备需要对外采购及实施。库房需要申请一个新的房间。

4、 目前现状：
1. 机房面积：目前机房面积 30 平米，机房分为两部分：机房核心区域和库房区域，核心机房区域12平米，现有3个标准机柜和1套不间断电源系统（含1套电池组和1个机头），机柜空间饱和，随着我司信息化持续发展，对新增服务器有强烈的需求，现有环境无法进行有效支撑。
2. 安保现状：机房入口目前为玻璃幕墙和玻璃门，容易暴力损坏，存在意外风险。同时，从能耗角度出发，玻璃幕墙及南向玻璃窗，保温性能弱，在机房恒温的要求下会消耗更多电能。
3. 安防角度：机房是信息重地，面对各种意外风险，都有可能会引发严重的损失，需要具有防火、防意外断电、防漫水等预警能力，也需要主动处理一些突发事件。机房现已具备：断电、高温、漫水的预警能力，也能支持4小时的不间断电源支持，同时也拥有柴油发电机做为后备。但还不具备自动灭火、防雷击等能力
5、 改造方案：
1. 机房基础基建：
将库房区域扩建为机房核心区域；
1 拆除：玻璃隔断、玻璃幕墙、琉璃外门

2 落地窗：落地窗建议密封；
3 安全门：将入口玻璃门更换为安全门；
4 门禁系统：增加身份识别以满足信息化审计需要。
5 吊顶补修：将拆除损坏部分进行补修 
6 墙面：封窗用轻钢龙骨面封水泥纤维加压板，墙面彩钢板用轻钢龙骨基层，墙面防潮处理。
2. 新增机房设备
1 安防系统：机房需要消防系统遇到预设危急事件（例如：火情、断电、高温等）时可以自动预警及具有一定的主动处理能力(断电、高温报警设备已安装)
2 机房布线：网络线束、电源布线、标识、端口标准化，需要与静电地板共同配合
3 防静电地板：增加铺设机房专用防静电地板，地板安装高度为 0.3M，地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边；
4 IT设备库房：另外需要公司协调一间库房，存放IT设备及办公耗材等。
6、 整改项目报价：
1、 新增机房设备报价：

[image: image2.png]FEAE R EIRG

Fe | eeEw L auns k| wE Eh oo e op
L emmw 02 ETE 1001602 * | = B a2
s | wens SRS BERPRE S SERE ® | ) 1,750
3 FREENE EEES. 6042 a 3 3, 960 11, 880
. i SRR S B 20mm 120mm T 5 150 w50
R L 000000 (SFRFE) | s 290 a5
o | mem T AER TOL e LR A ERCRQT0/2. 5-PAVLN = T | 26,400
1| ummEsn | aspEmec.. A RS Tk | 254 380 10,0
g PR o





2、 机房基础基建报价（价格供参考:我司物业部主导完成）：

[image: image3.png]Faan ERR
[ 10,50
s ]
T 10,5

i Rt b
ADTHE mR10. 8w

IEEmHEE FHiEEREGT. 8407

B 189 B, BlF @i

iBmE#ERE FHiEEREGT. 8407
AR FRREERERLE. 417

it

HURERLEE
2upme
i
MEERAEEF RS RS E
BLEpET]
FREE
ismaa
SBREDL15SE BRIALF Bt
ismaa
FIRERR, fe: 50041200

A

Tk

ik

ik
Tk

#HE
10.8

16.8

10.8
57.84

65
26.4

B ()
580

500
3,900
580

60

2,388
60

110

28 Go)
6,264
8,400
3,900
6,264
3,470
2,388
3,900
2,904

37490.4




七、新增机房设备报价： 
序号

项目

多研硅谷
东方飞鸿
鑫智盛世
备注
1
机房整改报价
57,082元

56,282元

59,620元
详见附件
八、厂家选择建议：综合比较三家公司方案及报价，从性价比角度建议选择东方飞鸿公司实施次项目，望领导批注（下图为整改后示意图）。
[image: image4.png]8400mm »

woooe

[ R HI

< mmoO9e

4200;






